Система автономного дымового пожарного извещателя (датчика)

Автономный дымовой пожарный извещатель — это самостоятельное устройство, объединяющее в одном корпусе дымовой датчик, звуковой оповещатель (сирену), световой индикатор и источник питания (батарею). Принцип его работы основан на оптико-электронном методе обнаружения дыма.

- Схемы, фото

- Устройство оптической дымовой камеры

- Схема внутреннего устройства

- Структурная схема

- Состав и функции элементов системы

| - Корпус | - Пластиковый корпус с дымозаборной решеткой, защищающий внутренние компоненты от пыли и механических повреждений. Форма (часто круглая) способствует свободному проникновению дыма в камеру. |
| --- | --- |
| - Оптическая дымовая камера | - Основной чувствительный элемент. Темная лабиринтообразная камера, внутри которой размещены излучатель и приемник. Конструкция лабиринта предотвращает попадание прямого света и пыли на фотодиод, минимизируя ложные срабатывания. |
| - Оптический излучатель (ИК-светодиод) | - Генерирует луч инфракрасного света, направленный в область камеры. Питается короткими импульсами от контроллера для экономии энергии. |
| - Оптический приемник (фотодиод/фототранзистор) | - Преобразует рассеянный на частицах дыма свет в электрический ток. Является ключевым преобразователем "дым -> сигнал". |
| - Плата контроллера (микросхема) | - "Мозг" извещателя. Обрабатывает сигнал с фотоприемника, реализует алгоритм обнаружения (порог, задержка), управляет сиреной, индикаторами, выполняет тестирование и контролирует напряжение батареи. |
| - Звуковой оповещатель (пьезоизлучатель) | - Мощная сирена для подачи тонального звукового сигнала тревоги. Потребляет значительный ток в момент срабатывания. |
| - Световые индикаторы | - Светодиоды: • Зеленый/красный (мигающий) – индикация режима "Дежурства"/"Норма". • Красный (постоянный/мигающий) – индикация "Тревога" или "Разряд батареи". |
| - Кнопка «Тест» | - Механическая кнопка для ручной проверки работоспособности. При нажатии имитирует задымление (обычно заслоняя светодиод) или дает команду контроллеру запустить тестовый сигнал сирены. |
| - Источник питания (батарея) | - Автономный источник энергии, чаще всего литиевая батарея 9В типа "Крона" или 3В типа "CR123A". Обеспечивает работу прибора до 1-3 лет. |

- Динамика системы

- Динамика процесса срабатывания описывается изменением уровня задымленности в камере и реакцией электронной схемы.

- Ключевые этапы:

- Поступление дыма в камеру. Скорость зависит от конвекционных потоков, расположения извещателя и типа пожара.

- Рассеяние света и рост сигнала фотодиода. Ток фотодиода Iph(t) начинает возрастать пропорционально концентрации дыма C(t):

- Iph(t)≈k⋅C(t), где k — коэффициент чувствительности.

- Обработка сигнала контроллером. Контроллер отцифровывает сигнал и применяет к нему алгоритм. Простейшая модель — сравнение с порогом Iпорог с учётом временной задержки Δt для фильтрации помех.

- Условие перехода в тревогу:

- 1Δtt−ΔttIph(τ)dτ≥Iпорог

- Это означает, что средний сигнал за последний интервал времени Δt (обычно 10-30 секунд) должен превысить порог. Это защищает от кратковременных помех (пыль, пар).

- После выполнения условия контроллер подаёт питание на сирену практически мгновенно.

- Передаточные функции элементов

- Основным динамическим звеном является цепь «Концентрация дыма -> Сигнал фотодиода». Ее можно смоделировать как апериодическое звено первого порядка, учитывающее инерционность заполнения камеры дымом и время отклика электроники:

- W(s)=Iph(s)C(s)=KTs+1

- Где:

- Iph(s) — преобразованный по Лапласу выходной сигнал (ток фотодиода).

- C(s) — преобразованная по Лапласу входная величина (концентрация дыма у входа в камеру).

- K— коэффициент усиления (чувствительности), зависящий от мощности излучателя, чувствительности приёмника и геометрии камеры [мкА/(мг/м³)].

- T — постоянная времени системы [с]. Определяет, насколько быстро показания датчика отслеживают реальное изменение задымленности. Зависит от объёма камеры и скорости воздушного потока через неё.

- s — комплексная переменная Лапласа.

- Пороговый элемент (контроллер) является нелинейным звеном и формально имеет передаточную функцию:

- Uout=0,        если Iph<Iпорог Uпит , если  Iph≥Iпорог

На практике перед сравнением сигнал Iph интегрируется (усредняется) за время Δt

- Анализ устойчивости

Устойчивость автономного извещателя — это его способность не переходить в режим "Тревога" при отсутствии реального пожара, но при наличии мешающих факторов.

| Дестабилизирующий фактор | Физическое воздействие | Методы защиты (повышения устойчивости) |
| --- | --- | --- |
| Пыль и грязь | Оседание на стенках камеры и оптических элементах. Постепенно увеличивает фоновый сигнал, имитируя постоянную низкую концентрацию дыма. | • Лабиринтная конструкция камеры. • Алгоритмическая компенсация дрейфа нуля: контроллер отслеживает медленный рост фона и корректирует порог срабатывания или сигнализирует о необходимости обслуживания. |
| Пар и аэрозоли (от готовки, пара в ванной) | Частицы воды рассеивают свет аналогично дыму, вызывая резкий, но часто кратковременный всплеск сигнала. | • Временная задержка срабатывания (интегрирование сигнала). Пар рассеивается быстрее, чем длится временное окно Δt. • Использование специальных алгоритмов распознавания формы сигнала (более сложные модели). |
| Электромагнитные помехи (ЭМП) | Наводки от мощного оборудования, раций, разрядов статики могут "ослепить" чувствительную схему. | • Экранирование камеры и платы (металлизация корпуса, фольга на плате). • Фильтрующие конденсаторы на входе схемы. • Подавление помех в цифровом виде (программные фильтры контроллера). |
| Насекомые | Попадание в камеру и создание оптического препятствия. | • Защитная сетка с мелкой ячейкой на дымозаборных отверстиях. |
| Разряд батареи | Падение напряжения приводит к нестабильной работе схемы. | • Схема контроля напряжения. При достижении минимального порога контроллер регулярно подает короткий звуковой сигнал ("пищит"), информируя о необходимости замены батареи, но не переходит в режим пожарной тревоги. |

Вывод:

Автономный дымовой пожарный извещатель представляет собой замкнутую микропроцессорную систему с оптическим датчиком. Его работа основана на преобразовании оптического эффекта рассеяния света на частицах дыма в электрический сигнал, который анализируется по порогово-временному алгоритму.

Критически важным для надежности прибора является устойчивость его оптической камеры и электронной схемы к внешним помехам. Современные модели достигают высокой устойчивости не только за счет улучшенной конструкции ("лабиринт"), но и благодаря интеллектуальным алгоритмам обработки сигнала в контроллере, которые отличают медленный дрейф от пыли, кратковременные всплески от пара и реальное нарастание задымленности при пожаре.